附件1

南宁市邕宁区人民医院门诊楼消防报警主机迁移项目实施方案

一、项目名称：南宁市邕宁区人民医院门诊楼消防报警主机迁移项目

二、项目地址：南宁市邕宁区新邕路190号

三、实施做法：

（一）将门诊楼海湾消防报警主机及全部控制设备搬至住院楼一楼消防控制室。

（二）移报警主机过程中，将目前门诊楼的海湾报警主机存在的故障全部修复好，移到住院楼后报警主机要调试好，能正常使用，不存在故障。

（三）目前门诊楼海湾报警主机存在的故障有：备电故障，DC-DC变换模块故障，大概40个点的设备及线路故障

（四）新增设的管线走地下室，从门诊楼负一楼增设桥架，铺设电缆线、钻孔等，穿到住院楼地下室，从地下室穿线到住院楼一楼消控室。

（五）移报警主机后，需重新调试，维修好现有故障，报警主机不再显示故障，能正常使用，符合要求。

四、现有配置：

| 序号 | 原门诊楼消防报警主机配置 |
| --- | --- |
| 1 | 主机多线盘 | 原33组，每组3条线，共99条线 |
| 2 | 回路 | 原16组，每组2条线，共32条线 |
| 3 | 广播 | 原2组，每组2条线，共4条线 |
| 4 | 电话 | 原2组，每组2条线，共4条线 |
| 5 | 24V线 | 原2组，每组2条线，共4条线 |
| 6 | 联网线 | 原2组，每组2条线，共4条线 |
| 7 | 目前故障 | 主机备电故障，DC-DC变换模块故障，大概40个点的设备及线路故障 |
| 8 | 备用 | 新增备用线5条线 |
| 9 | 说明 | 以上合计共152条线，设计采用24芯（36平方电缆线），152/24=6条电缆线 |
|  |  | 经测量，需铺设130米，所以需要电缆线130*6=780米，数据有出入的话，以实际为准 |