## 附件1

## 报价单

| 电梯安装位置 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 备注 | 报价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊医技综合楼 | 曳引驱动乘客电梯 （巨人通力） | GBS20K | 1 | 5层/5站/5门 |  |
|  | 曳引驱动乘客电梯 （巨人通力） | GBS20K | 2 | 6层/6站/6门 |  |
|  | 曳引驱动乘客电梯 （巨人通力） | GPN60K | 1 | 2层/2站/3门 |  |
|  | 自动扶梯 （巨人通力） | GE20KⅡ | 2 | 提升高度5.1m |  |
|  | 自动扶梯 （巨人通力） | GE20KⅡ | 4 | 提升高度3.8m |  |
| 住院楼 | 曳引驱动乘客电梯 （迅达） | 300C MMR | 2 | 16层/16站/16门 |  |
|  | 曳引驱动乘客电梯 （迅达） | 300C MMR | 3 | 17层/17站/17门 |  |
|  | 曳引驱动乘客电梯 （迅达） | Schhindler 5400 | 1 | 16层/16站/16门 |  |
|  | 曳引驱动乘客电梯 （迅达） | Schhindler 5400 | 2 | 17层/17站/17门 |  |
| 传染病楼 | 曳引驱动乘客电梯 （迅达） | 300C MMR | 2 | 3层/3站/3门 |  |
| 银龙社区卫生服务中心 | 曳引驱动乘客电梯 （西子西奥） | TKB | 1 | 3层/3站/3门 |  |
| 报价合计（元） |  |

备注：报价包含人民币1000元以下单个配件费用（各报价单位现场踏勘后自行罗列）、电梯保养专用油及税金等。

## 附件2

电梯维护保养明细

## 一、电梯设备保养项目

| 项 目 | 周 期 | 作 业 项 目 | 是否响应 维保要求 （填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 每个月两次 | 1.清洁机房环境并检查门窗，照明等 2.机房其它各部件清洁检查（编码器、限速器等） 3.检查曳引机、编码器是否有异常响声 |  |  |
|  | 每个月一次 | 1.检查制动器（轴销，柱塞润滑，清洁闸瓦） 2.印板电压及控制屏各档电压检查 3.检查控制柜电器元件（接触器，继电器触点等） 4.层高数据写入 5.记录运行次数 6.紧固各主回路端子及电源端子 |  |  |
|  | 每三个月一次 | 1.检查曳引机油量，齿轮啮合，齿面状况 2.曳引轮、导向轮，电动机转轴部检查，润滑 |  |  |
|  | 每六个月一次 | 3.紧固曳引机各安装螺栓 |  |  |
| 层站 | 每个月两次 | 1.清扫地坎，更换磨损的层门滑块 2.检查三角钥匙开关是否正常 |  |  |
|  | 每个月一次 | 3、检查召唤、层显，清洁并调整门板 |  |  |
| 轿顶 | 每个月两次 | 清扫轿顶 2.检查轿顶各检修开关是否有效 3.检查油杯，油量等 4.检查限速器钢丝绳端部连接情况 |  |  |
|  | 每个月一次 | 检查清洁轿顶轮、钢丝绳头等 2.检查秤量，以及停电灯电源 3.检查轿顶站内各部件状况 4.检查导靴，更换磨损的靴衬 |  |  |
|  | 每三个月一次 | 1.紧固轿顶各螺栓 |  |  |
| 井道 | 每个月两次 | 1.检查调整层门联锁机构 2.清扫上坎架及门板背面 3.检查井道内电缆是否破损 |  |  |
|  | 每个月一次 | 1.清洁润滑各层门导轨、滑轮 2.清洁层门钢丝绳并调节张力 3.检查强迫关门装置是否有效 4.检查对重架、上下对重导靴安装情况并清洁 5.紧固井道范围内的各种安装螺钉螺栓 6.检查并调整钢丝绳张紧力 7.检查、调整平层感应器与感应板安装间隙 8.检查上、下终端开关的安装位置及工作情况 |  |  |
|  | 每三个月一次 | 1.检查并紧固中间接线盒内接线端子 |  |  |
|  | 每六个月一次 | 2.检查并紧固轿厢及对重导轨的底码，压导板螺栓 |  |  |
| 轿厢 | 每个月两次 | 1.检查门的安全装置（安全触板、光幕、光电等） 2.检查清洁轿内操纵箱，轿内电话，检查安全装置 3.检查轿内照明、风扇、停电灯是否正常工作 |  |  |
|  | 每个月一次 | 1.紧固各种安装螺钉螺栓 |  |  |
| 底坑 | 每个月两次 | 1.清洁底坑并检查底坑是否渗水、积水 2.清洁并检查轿厢导靴，更换磨损的靴衬 |  |  |
|  | 每个月一次 | 1.检查底坑个电气开关 2.检查缓冲距 3.检查并清洁缓冲器、补偿链、限速器张紧轮、安全钳等 4.检查随行电缆固定情况，运行是否正常，是否磨损 |  |  |
|  | 每六个月一次 | 1.紧固轿底各安装螺栓 |  |  |
| 运行情况 | 每个月两次 | 1.检查电梯运行舒适感是否良好 2.检查电梯平层是否符合平层准确度 |  |  |

二、乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求（A）

表1-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 是否响应 维保要求 （填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |  |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |  |  |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |  |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |  |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |  |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |  |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |  |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |  |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |  |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |  |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |  |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |  |
| 31 | 底坑急停开关 | 工作正常 |  |  |

表1-2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合1-1的要求外，还应当符合表1-2的要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 是否响应 维保要求 （填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |  |  |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |  |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |  |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |  |

表1-3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合1-2的要求外，还应当符合表1-3的要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 是否响应 维保要求 （填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |  |  |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |  |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |  |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |  |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |  |  |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |  |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |  |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |  |  |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |  |  |

表1-4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合1-3的要求外，还应当符合表1-4的要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 是否响应维保要求 （填写“是”或“否”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |
| 18 | 其他增值服务请在此罗列 |  |  |  |

注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（3）维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（4）维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求
    （5）填表说明：请根据每一项维保要求做出响应，如能满足要求，在“是否响应维保要求”栏中填“是”；如无法响应该要求，请填写“否”，并在“备注”栏中说明情况。